报告编号 2014-125

水  质  检  测  报  告  书

申请单位

检测机构名称（盖章）

检验类别      生活污水

报告日期 2014年  10 月  9  日

检 测 报 告

第1页共2页

| 受检单位 |  | 检测类别 | 委托检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地点 |  | 检测目的 |  |
| 抽检样品种类 及样品数量 | 原水样品1件，设备出水样品1件约4000ML | 委托日期 | 2014年10月8日 |
| 检测依据 （标准编号及名称） | （GB18918-2002） | 检测项目 （参数） | CODCr 、BOD5、 SS、 PH、 TP 、NH3-N |
| 主要检测仪器 |  | 实验环境条件 | 温度 | 27 ℃ |
|  |  |  | 湿度 | 50% |
| 检 测 结 论 | 按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准B规定的数值，所有检验指标结果均在标准数值范围内，检测合格。 （检测专用章） 2014年10月 9日 |
| 备注 | 样品检测结果见附表。 |

批准                       审核                       制表

附表

生 活 污 水 检 测 结 果

第2页  共2页

| 样品类型 | 设备出水 | 样品总数 | 出水 水样样品1件 | 依据 | GB18918-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | 采样地点 | 检测项目 | 标准要求 | 计量单位 | 检测结果 | 单项判定 | 备注 |
| 2014-172 |  | 悬浮物（SS） | ≤10 | mg/L | 8 | 合格 |  |
|  |  | PH | 6-9 |  | 8 | 合格 |  |
|  |  | 化学需氧量（CODCr） | ≤60 | mg/L | 55 | 合格 |  |
|  |  | 生化需氧量（BOD5） | ≤20 | mg/L | 18 | 合格 |  |
|  |  | 总磷（TP） | ≤0.5 | mg/L | 0.35 | 合格 |  |
|  |  | 总氮（NH3-N） | ≤8 | mg/L | 6.8 | 合格 |  |